宏胜饮料集团有限公司

杭州宏诚食品饮料有限公司柴油发电机组（500kW)

技术规格书

买方：     杭州宏诚食品饮料有限公司

签字：

卖方：

签字：

目          录

一、总则	3

二、标准和规范	3

三、设备使用环境条件	4

四、电源条件：	4

五、柴油发电机组设备技术参数：	4

六、技术文件：	10

七、质量保证及技术服务：	12

八、供货范围：	12

- 一、总则

1.1、本设备技术规格书适用于杭州娃哈哈集团有限公司所需的柴油发电机组，它提出了柴油发电机组及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2、本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。凡本技术规格书中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，卖方应按相应最新版本标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。

1.3、如果卖方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应书面形式《设计(技术)澄清》或《技术偏差表》对本技术规格书的条文提出异议。

1.4、本技术规格书所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致，卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。

1.5、本技术规格书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6、本技术规格书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。

1.7、投标单位在投标报价的同时应提交投标产品的性能指标、主要参数、特点等及对本技术规格书对应的响应文件。

- 二、标准和规范

按有关标准、规范或准则规定的合同设备，包括卖方向其他厂商购买的所有组部件和设备，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

- GB/T10233-2005---低压成套开关设备和电控设备基本试验；

- GB/T3797-2005---电气控制设备；

- GB50171-92---电气装置安装工程盘、柜一、二次回路结线施工及验收规范；

- DL/T 596---电力设备预防性试验；

- Q/JBCK-2005---电力控制及通信智能化成套配电设备技术规范；

- GB 14048.11-2002---低压开关设备和控制设备；

- GB 755---旋转电机基本技术要求；

- DL 427—1991---户内型发电机断路器订货技术条件；

- GB l105---内燃机台架性能实验方法；

- GB 1859---内燃机噪声测定方法；

- GB l2699---工频柴油发电机组额定功率、电压及转速；

- ZB J91 005---内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法；

- ISO8528---往复式内燃交流发电机组；

- GB2820---工频柴油发电机通用技术条件；

- GB/T2820-1999---往复式内燃机驱动的交流发电机组；

- GB/T4712-1996---自动化柴油发电机分级要求；

- GB/T12786-1991---自动化柴油发电机组通用技术条件；

- GB/T3614-1994---柴油发电机安装要求；

- GB/T2820.5-1997交流发电机组国家标准

- GB/T2820.12-1997交流发电机组应急供电国家标准

- 三、设备使用环境条件

3.1、安装位置：户外/户内。

3.2、环境温度：-20～50℃

3.3、相对湿度：82%

3.4、大气压力：100.3KPa（A）

3.5、地震烈度：7麦卡里

3.6、海拔高度：<1000m

3.7、污秽等级：II级

- 四、电源条件：

4.1、额定频率：50Hz+1%

4.2、额定电压：0.4kV+10%，三相四线制，中性点直接接地

220V，单相

- 五、柴油发电机组设备技术参数：

5.1 设备主要参数：

5.1.1 机组名称：全自动快速启动并自动切换型柴油发电机组

5.1.2 机组主要部件品牌要求：

柴油机：闭式循环，（中美合资重庆康明斯）；

发电机：无刷励磁，无锡斯坦福（康明斯发电机技术中国有限公司生产）；

控制柜：双重避震，独立分体式自启动控制柜（具有三遥功能）；

主控制器：要求进口模块采用英国深海7320，液晶界面，中英文显示柴油发动机及发电机运行各项参数；要求在选择手动/自动等方式均可启动或停止机组；

低压出线断路器：要求伊顿品牌，框架容量1600A，整定电流1000A的四极和4段保护的断路器；

5.1.3 配套发电机

⑴	型号：斯坦福（无刷永磁）

⑵	常载额定功率：主用500kW，备用550kW

⑶	额定电压：400V

⑷	额定电流：1000A

⑸	额定频率：50Hz

⑹	额定功率因数：0.8（滞后）

⑺	效率：≥95%

⑻	相数及接地方式：三相、中性点直接接地

⑼	励磁方式：无刷永磁；强励倍数：2；反应速度：<0.05s

⑽	极数：4极

⑾	绝缘等级：H级

⑿	过载能力：1.5倍额定电流历时2分钟

⒀	防护等级：不低于 IP23

⒁	短路能力：（3-5）倍额定电流持续5秒

5.1.4 配套柴油机

⑴	型式：			   废气涡轮增压型

⑵	最大功率：			 560kW

⑶	额定转速：	      1500r/min

⑷	噪音：			   ≤110db

⑸	冷却方式：		闭式循环带热交换器（闭式循环水冷却系统）

⑹	起动方式：		直流电起动（自带蓄电池组）

⑺	满负荷燃油消耗：		68L/H（≤210g/kW.h)

5.1.5 机组性能：

5.1.5.1 电气性能：

⑴	稳态电压调整率：			≤±1.5%

⑵	瞬态电压调整率：			20%～-15%

⑶	负荷突变电压稳定时间：	≤2S

⑷	电压波动率：				≤±0.25%

⑸	稳态频率调整率：			≤±0.5%

⑹	瞬态频率调整率：			+10%～-7%

⑺	负荷突变频率稳定时间：	≤3S

⑻	频率波动率：				≤±0.25%

⑼	波形失真：					≤5%

5.1.5.2 整套柴油发电机组保证平均无故障大修间隔期：10000小时。柴油发电机组在不更换柴油机主要零件的情况下能正常工作的保质期不少于1500小时。

5.1.6 配套控制设备

5.1.6.1 机组独立输出GGD柜（液晶LCD显示，中文界面，原装进口模块英国深海7320，具有三遥功能）；应具有市电、发电机来电显示信号及自动/手动切换功能，任何情况下均能实现手动启动/停止功能。

5.1.6.2 ATS切换柜由卖方提供详细的设计图纸，买方根据设计图纸要求自行采购。

5.1.6.3 机组应设置自动启动，并应始终处于准备起动状态，在市电停电时机组应立即起动，且具有连续三次自起动的功能；连续三次起动失败，应能发出报警信号；机组应与电力系统联锁，不得与其并列运行。

5.1.6.4 当市电恢复时，机组应延时0-120秒自动停机。

5.1.6.5 控制屏应配置有液晶显示:具有电压、电流、频率、水温、机油压力、运行时间、电瓶电压等显示功能，且具有三遥功能；还应配置起动信号、故障停机显示等的指示灯，所有这些仪表及指示灯应安装在操作人员容易观察到的部位。柜内安装出口断路器，开断能力不低于65kA。盘后接线，柜体颜色为国际流行灰，标号为RAL7032。

5.1.6.5 柴油发电机组应提供频率、电压、电流、功率因数信号，并通过通讯线路（RS485）输出至电力后台系统：

5.2 柴油发电机组的功能要求

5.2.1 应急起动：

柴油发电机组应保证在工厂的事故停电时，快速自动起动带负载运行。在无人值守情况下，接到指令后的15秒内一次起动成功。在60秒内完成一个启动循环（即三次试起动）。若自起动连续三次失败，则发出停机信号，并闭锁自起动回路。在买方所提供的现场条件下，柴油发电机组自起动成功率不小于99%。

当回复正常供电时，柴油发电机组应能自动切换，并自动延时停机。

柴油发电机组自起动成功的定义：在额定转速和额定电压下稳定运行3～5秒，并具备带负载条件。

5.2.2 带负载稳定运行：

⑴	柴油发电机组应能在COSф=0.8时的额定负载下，稳定运行的12小时中，允许有1.1倍的过载运行1小时，并在12小时内，允许上述过载运行1次。

5.2.3 自动调节

⑴	柴油发电机组空载电压整定范围为95～105%Uh，线电压波形正弦性畸变率不大于5%。

⑵	柴油发电机组在带COSф=0.8～1.0的负载，负载在0～100%内渐变时应能达到：

稳态电压调整率：	≤±0.5%（无刷励磁）

稳态频率调整率：	≤±0.5%（可调）

电压、频率波动率：	≤±0.15%（负载在25~100%内渐变时）

≤±0.25%（负载在0~25%内渐变时）

瞬态电压调整率：	-15%≤δu≤+20%

瞬态电压恢复时间：	≤2s（最后稳定电压的3%以内）

瞬态频率调整率：	+10%～-7%

频率稳定时间：	<3s

⑶	柴油发电机组突减20%的额定负载时，升速不超过10%的额定转速。

⑷	在功率因数为0.8-1.0三相对称负载下，功率在0-75%范围内，然后在其中任意一相上加上不大于25%额定相功率的电阻性负载，但该相的总负载电流不超过额定值时，应能正常工作，发电机线电压的最大（或最小值）与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%，机组各部分温升不超过额定运行工况的水平。

⑸	柴油发电机组在空载状态，突加功率因数≤0.4（滞后）、稳定容量为0.2Pe的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时，发电机的母线电压0.2秒后不低于85%Ue。

5.3 柴油发电机组的性能要求：

5.3.1 起动要求

保证柴油发电机组自动起动的快速性和成功率，使柴油发电机组处于热备用状态—冷却水、润滑油采用预热和予供方式（如需要时）。

柴油发电机组采用电起动方式。其电源采用全密封免维护阀控铅酸蓄电池（风帆200AH）。蓄电池组应配备具有浮充和快速充电的双速自动充电功能的浮充装置。蓄电池组的容量应满足柴油发电机组连续起动9次的用电量。应配备加热器，能保证机组在低温环境下快速启动。

5.3.2 运行要求：

柴油发电机组应能在12小时内连续满负载运行。

柴油发电机组通过运行方式选择开关确定所处状态。运行方式开关应有四个位置即“手动”、“自动”、“试验”、“零位”。柴油发电机组一般情况下应在“自动”状态－热备用（或称准启动）状态。

5.3.3 柴油机保护

动作于停机：水温过高、润滑油压过低、超速。

作用于信号：水温高、润滑油压低、润滑油温度高、日用油箱油位低、水位低等保护。

5.3.4 发电机保护

发电机应具有短路保护、过负荷保护、失压保护等功能，当保护动作时主回路可自动断开。

发电机应具有过载、短路、失压、单相接地、合闸失败等故障报警。

5.3.5 发电机励磁

发电机配用无刷PMG永磁方式。励磁系统应具备有自动调压和强行励磁性能。对于自动励磁调整装置，要求其可调电压满足±5%Uh，强励倍数大于2，反应速度小于0.05秒。

励磁调节装置应有自动和就地手动两种调节方式。

5.3.6 通风冷却方式

柴油发电机组以轴向通风方式为主。柴油机应采用闭式循环水冷却，闭式循环水采用散热器风冷，不需外供水源。冷却水的水质为一般工业水。补水箱和冷却水管中在冬季应加防冻液。

发电机的冷却方式应采用自然通风冷却。机组不需外供工业冷却水。

5.3.7 柴油机用燃油和机械部分润滑油

燃油：	SZB252－81  #0 轻柴油

润滑油：	康明斯原厂机油（蓝至尊）CH级

5.3.8 额定容量

柴油发电机组额定容量的标定应按用户提供的使用地点的环境条件下12小时持续输出的有效功率表示，并应提供运行时间超过12小时容量修正系数。

5.3.10噪声

柴油机应在排气管路上装设消音器。

测点位置：距离柴油机房外1.5米处的音压不大于110分贝（A声级。）

5.3.11柴油机排气量：

5.3.12柴油发电机组及其配套设备的结构特点

柴油发电机组系单元性成套设备。柴油发电机组共用的底座应考虑一定的抗震措施和运行中的减震措施。

柴油发电机组采用电热暖机方式，电源为交流380伏。

燃油储油量，设在室内燃油箱应满足《机组》满载连续运行8小时的储油量。

整套柴油发电机组应无漏水、漏油、漏气现象。

随柴油发电机组配套的配电装置包括机组控制屏等，设备外壳防护等级为IP3X。

柴油发电机组、控制柜应满足国标铜电缆的接线要求。

电控箱和端子箱内的接线端子采用魏德米勒公司接线端子，并同时按至少5～10%预留备用端子。

5.4制造厂应对全部外购件的质量负责。制造厂采用的外购件必须满足产品总体性能要求，质量符合有关国标标准。

5.5 油漆和铭牌

柴油发电机组应按制造厂标准进行表面油漆处理。

柴油发电机组有符合国标的铭牌，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样和符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。

铭牌上应包括以下内容：

柴油机型号			发电机型号			制造厂商名称			系列号

制造日期				相数			  接线方式				额定容量

额定电压				额定电流		  功率因数				额定频率

励磁方式				绝缘等级		  防护等级	          冷却型式

总重

卖方应提供相当数量的原来使用过的漆，以便安装完成时，现场补漆之用。

5.5 检验

5.5.1 柴油发电机组的设计标准和检验应符合GB和IEC规范最新版本。

5.5.2 卖方应保存下列资料，以提供买方在制造厂查阅：

外购件的质量合格证书、材质合格证书；

制造、装配质量检测报告(无损检测记录，尺寸检测记录等)；

性能试验记录。

5.5.3交接验收试验：

外观检查；

绝缘检查；

相序检查；

励磁线圈检查；

机械平衡检查；

超速试验；

发热试验；

电枢和绕组的绝缘电阻检查；

卖方应有一套切实可行的质量控制程序，以保证产品的设计、制造、检验、试验能完全满足合同的要求。

除了买方在订货合同附件中规定要进行的见证试验项目外，在整个设备制造过程中都应接受买方或其代表的检查，在检查过程中，卖方应提供全部图纸资料和有关标准规范，检验工具或装备以利工作。

当在合同附件中规定买方需参加见证试验时，在试验日期确定后，卖方应至少提前二十天通知买方，以便买方能及时参加。

5.6 性能保证

卖方应保证所供设备满足买方的使用条件和生产能力，并符合标准规范的要求，质量保证期为两年。

5.7 备品备件

卖方应提供所售设备开车时的备品备件及专用检测仪表和检修工具。并提供一份在一定时间内，因安装、起动、连续运行和维护所必须更换和消耗的推荐性备品备件清单。

所有备品备件应是新的，工艺良好的，并与所供设备的相应部件采用相同的材料和工艺，且具有互换性。

5.7 专业工具和仪表

为保证设备的组装、拆卸、起动、调试和正常操作，每一种设备应包括一整套标准的专用扳手、工具及仪表，所有工具和仪表应是新的，并应提供完整的资料。专用工具和仪表的价格应包括在基价内，但应分列细目及单价。

卖方应提供一份用于组装、维修的特殊工具和仪表的推荐性清单，并应提供完整的资料。该清单应分列细目及单价供买方参考。

- 六、技术文件：

6.1 卖方提供设计成品，供买方审查、采用。

6.2 卖方制造范围内的原材料，全部由卖方提供。卖方应在其技术文件中说明其主要原、材料的来源、主要技术指标、执行标准。

6.3 卖方应获得GB/T19000-2000资格认证书或具备同等质量认证证书及柴油机、发电机等主机厂家的OEM授权证书，必须已经生产和提供过两台以上类似或高于本文件技术规范的设备，并在有相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有国家相关权威部门的鉴定文件或等同有效的证明文件。

6.4卖方还应在合同签订后一周内交付供设计用的正式资料：

| 序号 | 文件名称 | 数 量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原件 | 复印件 |  |
| 1 | 油路系统图、及配管示意图（含安装图） | 1 | 4 | 电子版一份 |
| 2 | 柴油发电机组电路图（含端子接线图），配电系统图 | 1 | 4 | 电子版一份 |
| 3 | 柴油机、发电机、控制屏相互间的外部电缆连接图 | 1 | 4 | 电子版一份 |
| 4 | 柴油发电机组的平面、剖面布置图 （应满足附图中的柴油发电机室大小） | 1 | 4 | 电子版一份 |
| 5 | 柴油发电机组基础尺寸图。 | 1 | 4 | 电子版一份 |
| 6 | 电缆入口具体布置图 （应满足附图中的柴油发电机室进出线方位条件） | 1 |  |  |
| 7 | ATS切换柜详细设计图纸 | 1 |  | 电子版一份 |

6.5卖方在合同签订后需提交的最终文件至少包括：

| 序号 | 文件名称 | 数 量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原件 | 复印件 |  |
| 1 | 最终的油路系统图 | 1 | 4 |  |
| 2 | 最终的柴油发电机组电路图（含端子接线图），配电系统图 | 1 | 4 |  |
| 3 | 柴油机、发电机、控制屏相互间的外部电缆连接图内部接线图 | 1 | 4 |  |
| 4 | 柴油机、发电机样本及修正曲线图 | 1 | 4 |  |
| 5 | 安装、维修和操作说明 | 1 | 4 |  |
| 6 | 现场的组装（安装）说明 | 1 | 4 |  |
| 7 | 检验和试验报告 | 1 | 4 |  |
| 8 | 检验证明书 | 1 | 4 |  |
| 9 | 供货清单 | 1 | 4 |  |
| 10 | 装箱清单 | 1 | 4 |  |
| 11 | 特殊工具清单 | 1 | 4 |  |

6.6卖方的所有图纸和数据应与招标方的工程名称、工程号、项目号和版次取得一致，图纸还应在修改栏内作详细说明最新修改内容。卖方所提交的所有文件均应为中文。

6.7卖方标在图纸、计算书及铭牌上所有的计算单位均应采用国际标准单位SI制。必要时也可使用一些习惯用工程单位，但必须用括号括起。

6.8图纸文件的编制、图形符号等应符合相应的IEC标准或国标《电气技术用文件的编制》GB/T6988的要求。

6.9 供货时需提供产品检测报告、安装使用说明书4套，电子版一份。

- 七、质量保证及技术服务：

7.1、在质量保证期间，产品发生质量问题，由卖方负责免费维修处理，包括更换零部件和技术服务，如由买方使用不当造成的问题，卖方协助买方解决，费用协商。

7.2、设备的交货及验收：在产品发货前十天，以书面形式通知买方进行工厂验收，买方有权对不合格产品提出质疑，并要求返工。工厂验收时将要求厂家提供所有的产品出厂图纸、文件、及外配件原产地证明、试验报告及合格证等。以上材料具备作为产品的发货条件买方不负责签署任何文件和协议。

7.3、产品的质保期为产品发货后24个月；无论是产品的质量问题或设备调试需要，买方均有权要求卖方在24小时内抵达设备安装现场，提供三包服务，直到问题解决。

- 八、供货范围：

柴油发电机组							           一套

参数：额定功率500KW  400/230V  三相四线  cosΦ=0.8

其中：

柴油机（重庆康明斯）                                    一台

永磁发电机（无锡斯坦福）                                一台

燃油油箱1000L（包括油管路、无缝钢管10米）               一套

全铜水箱散热器（康明斯原配50℃水箱）                    一套

水套加热器  2KW    卓辉                                 二套

（伊顿1600A带电操功能断路器、英国深海7320控制器）        一台

发电机到控制柜之间的连接电缆             根据现场自行设计数量

机油、防冻液（康明斯专用）                               一批

进、出风系统							                         一套

排烟系统								                         一套

消音系统								                         一套

风帆200AH免维护电池和充电系统	                         一套

该发电机安装所需的材料及附件（法兰垫片螺丝螺帽角铁等）	  一批

开车及两年运行备件易损件和特殊维护工具。

卖方应提供完整的运输、包装、卸车就位安装指导和调试、运行、维修说明书，并派人现场安装调试。

卖方应在报价书内向买方提出必要的，而本文件中尚未涉及到的设备、材料、工具、仪表和其它设施。